- 采购项目概况

采购电梯维保服务。

- 服务内容及服务要求

采购预算金额（元）:7200.00

采购最高限价（元）: 7200.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保服务项目 | 1.00 | 7200.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 3.2.2服务要求

标的名称：都江堰市精神卫生中心（都江堰市第三人民医院）电梯维保服务

| 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 1、服务方式：全包；维保范围详见“附件：都江堰市精神卫生中心（都江堰市第三人民医院）电梯维保服务维保清单”。 2、服务要求： 2.1供应商承诺的保修时间、保修内容与范围等需要电梯制造厂家授权的，供应商必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了电梯制造厂家授权。（需单独提供承诺函，承诺函格式自拟，若供应商为本次维保电梯制造单位的，无需提供此承诺函）。2.2根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG/T5002-2017）、《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》TSG/T7001-2009、《电梯维修规范》（GB/T18775）、《四川省电梯安全监督管理办法》以及其他相关的现行国家、行业强制性标准和技术规范、规则等执行电梯维保服务。在维保期限内，国家或相关部门对电梯维护保养有新的标准或规定，须遵照新标准或规定执行。 2.3供应商提供的维保服务包含电梯维护保养、进行常规检查和清洁、润滑、调整及其所有配件材料更换（电梯内各项装饰及翻新除外），配件材料需全新，且达到采购人使用质量要求且与维保设备相匹配。派驻现场维保人员至少2名，均须持有《特种设备安全管理和作业人员证书》（代号：A4），须提供7*24小时现场应急维护服务。 2.4例行维护：供应商须制定例行（每十五日）维护计划表（日期、梯号），每月提前提供给采购人，计划如需调整，供应商应提前通知采购人。 2.5不低于95%运转率的服务保障：供应商应保证维保设备运转率达到或高于95%（即每年故障停机不超过18天），如未达到开机率要求，停机时间每超出一天保修时间顺延两天。 设备运转率=（365天×24小时-停梯时间）÷（365天×24小时）×100%。 停梯时间仅包括例行保养时间及由于供应商维保原因导致的故障修理中的设备停用时间，但不包括因不正常使用、不可抗力、故意破坏等任何非供应商原因导致和经采购人同意的设备停用时间。 2.6重要场合技术维护服务：采购人如遇重要场合，供应商应提供专业技术人员进行技术维护服务，相关费用包含在供应商报价中。 2.7年度维保服务报告：供应商提供年度维保服务报告（含保养、维修、检定报告），对一个维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总，并且为采购人提供大修、改造的建议和方案，相关费用包含在供应商报价中。 2.8供应商负责其作业人员在服务过程中的安全问题。 2.9供应商需协助采购人办理电梯注册使用登记证、协助采购人申报电梯年检手续办理及年度检验工作，其中所需费用由供应商承担。因供应商维保原因导致电梯检验不合格的，需要进行复检的，复检费用由供应商承担。 2.10供应商为其投入本项目的服务人员购买人身意外保险和公众责任险。 2.11供应商需向采购人上报电梯安全隐患等相关事宜。供应商应设立24小时服务热线，确保有人接听，发现或接到故障通知后，驻场人员须30分钟以内达到现场。如发生困人故障，未在规定时间内赶至现场，罚款1000元/次，报告的其他故障，供应商未在规定时间赶至现场，罚款500元/次。因电梯故障引起的困人，解救时间为驻场人员到场后10分钟以内；需要更换维修配件主机、变频器、钢丝绳、钢带、门机逆变器、主板、轿顶通讯板等重要零配件的在发现或接到故障通知后7个工作日内恢复电梯运行；其他故障（不包含特殊故障）在发现或接到故障通知后12小时内恢复电梯运行。 2.12因发生电梯关人投诉以及造成的人身伤亡等产生的一切责任事故及赔偿由供应商自行承担。 2.13供应商应当履行相应职责：电梯运行日常巡视，记录电梯日常使用状况和维护保养记录；制定落实电梯的定期检验计划；在电梯轿厢内或者入口的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志，检查电梯安全注意事项和警示标志，且置于乘客易于注意的显著位置，确保齐全清晰；妥善保管电梯钥匙及其安全提示牌。 2.14供应商应建立完善电梯安全技术档案，安全技术档案至少包括：《特种设备使用注册登记表》；设备及其零部件、安全保护装置的产品技术文件；安装、改造、重大维修的有关资料、报告；日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录；安装、改造、重大维修监督检验报告，定期检验报告；设备运行故障与事故记录。 2.15保持电梯紧急报警装置有效，能够随时与采购人安全管理机构或者值班人员实现有效联系。 2.16在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话。 2.17在服务期内每年必须至少进行一次电梯困人事件演练，演练方案、影像资料必须报采购人存档。 2.18供应商将对每一台维保的电梯行进行每年不少于一次的质量安全检查。 2.19驻场维保人员需穿供应商统一工作服，并应遵守采购人的有关规章制度。 2.20合同维保期内发生的安全事故，由供应商负责承担法定事故处理费用，并负责修复，相关费用包含在供应商报价中。 2.21保养中产生的各类废弃物，由供应商按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。 2.22供应商在项目所在地设有维保机构和配件库房或承诺成交后在项目所在地设有维保机构和配件库房。（提供在项目所在地设有维保机构和配件库房的证明材料或者提供承诺成交后在项目所在地设有维保机构和配件库房的承诺函。 2.23供应商必须具备所维保电梯的全部维修能力，保证电梯正常运行，按要求提供维修保养计划。 3、电梯日常维修保养项目（内容）和要求 按照国家电梯维护保养服务有关规范和要求派专业人员对电梯定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常安全运行，具体内容及要求如下： 3.1曳引与强制驱动电梯日常维护保养项目（内容）和要求： 3.1.1 A1半月维护保养项目（内容）和要求 半月维护保养项目（内容）和要求见表A-1 表A-1半月维护保养项目（内容）和要求 3.1.2A2季度维保项目（内容）和要求 序号; 维护保养项目（内容）; 维护保养基本要求. 1; 机房、滑轮间环境; 清洁，门窗完好、照明正常. 2; 手动紧急操作装置; 齐全，在指定位置. 3; 驱动主机; 运行时无异常振动和异常声响. 4; 制动器各销轴部位; 正常运转. 5; 制动器间隙; 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求. 6; 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测; 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自检测系统有记录. 7; 编码器; 清洁，安装牢固. 8; 限速器各销轴部位; 润滑，正常转动；电气开关正常. 9; 层门和轿门旁路装置; 工作正常. 10; 紧急电动运行; 工作正常. 11; 轿顶; 清洁，防护拦安全可靠. 12; 轿顶检修开关、急停开关; 工作正常. 13; 导靴上油杯; 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏. 14; 对重/平衡重块及其压板; 对重/平衡重块无松动，压板紧固. 15; 井道照明; 齐全、正常. 16; 轿厢照明、风扇、应急照明; 工作正常. 17; 轿厢检修开关、停止装置; 工作正常. 18; 轿内报警装置、对讲系统; 工作正常. 19; 轿内显示、指令按钮、IC卡系统; 齐全、有效. 20; 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）; 功能有效. 21; 轿门门锁电气触点; 清洁,触点接触良好，接线可靠. 22; 轿门运行; 开启和关闭工作正常. 23; 轿厢平层精度; 符合标准值. 24; 层站召唤、层楼显示; 齐全、有效. 25; 层门地坎; 清洁. 26; 层门自动关门装置; 正常. 27; 层门门锁自动复位; 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位. 28; 层门门锁电气触点; 清洁、触点接触良好，接线可靠. 29; 层门锁紧元件啮合长度; 不小于7mm. 30; 底坑环境; 清洁，无渗水、积水，照明正常. 31; 底坑停止装置; 工作正常. 季度维保项目（内容）和要求除符合半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。 表A-2季度维保项目（内容）和要求 序号; 维保项目（内容）; 维保基本要求. 1; 减速机润滑油; 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏. 2; 制动衬; 清洁，磨损量不超过制造单位要求. 3; 编码器; 工作正常. 4; 选层器动静触点; 清洁，无烧蚀. 5; 曳引轮槽、曳引钢丝绳; 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求. 6; 限速器轮槽、限速器钢丝绳; 清洁，无严重油腻. 7; 靴衬、滚轮; 清洁，磨损量不超过制造单位要求. 8; 验证轿门关闭的电气安全装置; 工作正常. 9; 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带; 按照制造单位要求进行清洁、调整. 10; 层门门导靴; 磨损量不超过制造单位要求. 11; 消防开关; 工作正常，功能有效. 12; 耗能缓冲器; 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀. 13; 限速器张紧轮装置和电气安全装置; 工作正常. 3.1.3 A3 半年维保项目（内容）和要求 半年维保项目（内容）和要求除符合A2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。 表A-3 半年维保项目（内容）和要求 序号; 维保项目（内容）; 维保基本要求. 1; 电动机与减速机联轴器; 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象. 2; 驱动轮、导向轮轴承部; 无异常声响，无振动，润滑良好. 3; 曳引轮槽; 磨损量不超过制造单位要求. 4; 制动器动作状态监测装置; 工作正常，制动器动作可靠. 5; 控制柜内各接线端子; 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰. 6; 控制柜各仪表; 显示正常. 7; 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部; 无异常声响，无振动，润滑良好. 8; 悬挂装置、补偿绳; 磨损量、断丝数不超过要求. 9; 绳头组合; 螺母无松动. 10; 限速器钢丝绳; 磨损量、断丝数不超过制造单位要求. 11; 层门、轿门门扇; 门扇各相关间隙符合标准值. 12; 轿门开门限制装置; 工作正常. 13; 对重缓冲距离; 符合标准. 14; 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处; 固定、无松动. 15; 上、下极限开关; 工作正常. 3.1.4. A4年度维保项目（内容）和要求 年度维保项目（内容）和要求除符合A3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。 表A-4 年度维保项目（内容）和要求 序号; 维保项目（内容）; 维保基本要求. 1; 减速机润滑油; 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求. 2; 控制柜接触器，继电器触点; 接触良好. 3; 制动器铁芯（柱塞）; 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求. 4; 制动器制动能力; 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载不低于125%额定载重量的制动试验. 5; 导电回路绝缘性能测试; 符合标准. 6; 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）; 工作正常. 7; 上行超速保护装置动作试验; 工作正常. 8; 轿厢意外移动保护装置动作试验; 工作正常. 9; 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓; 紧固. 10; 轿厢和对重/平衡重的导轨支架; 固定，无松动. 11; 轿厢和对重/平衡重的导轨; 清洁，压板牢固. 12; 随行电缆; 无损伤. 13; 层门装置和地坎; 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固. 14; 轿厢称重装置; 准确有效. 15; 安全钳钳座; 固定，无松动. 16; 轿底各安装螺栓; 紧固. 17; 缓冲器; 固定，无松动. 4、其他服务要求 4.1供应商每次完成电梯系统设备检测、调试、维护、故障维修后，均须如实填写专用维护保养报告和电梯维修报告，并提交采购人存档备查（存档资料需由供应商投入的电梯维护人员或项目经理签字并加盖供应商公章）。 4.2采购人管理部门每月对供应商电梯维保情况按照考核表内容进行考核打分： 4.2.1曳引与强制驱动电梯日常维护保养考核表 序号; 维护保养项目（内容）; 维护保养基本要求; 标准分值; 检查情况; 扣分; 实得分. 1; 机房、滑轮间环境; 清洁，门窗完好、照明正常; 2. 2; 手动紧急操作装置; 齐全，在指定位置; 2. 3; 驱动主机; 运行时无异常振动和异常声响; 2. 4; 制动器各销轴部位; 润滑，动作灵活; 2. 5; 制动器间隙; 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求; 2. 6; 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自检测; 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自检测系统有记录; 2. 7; 编码器; 清洁，安装牢固; 1. 8; 限速器各销轴部位; 润滑，转动灵活；电气开关正常; 2. 9; 层门和轿门旁路装置; 工作正常; 2. 10; 紧急电动运行; 工作正常; 2. 11; 轿顶; 清洁，防护拦安全可靠; 2. 12; 轿顶检修开关、急停开关; 工作正常; 2. 13; 导靴上油杯; 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏; 2. 14; 对重块及其压板; 对重块无松动，压板紧固。; 2. 15; 井道照明; 齐全、正常; 1. 16; 轿厢照明、风扇、应急照明; 工作正常; 2. 17; 轿厢检修开关、停止装置; 工作正常; 2. 18; 轿内报警装置、对讲系统; 工作正常; 2. 19; 轿内显示、指令按钮、IC卡系统; 齐全、有效; 2. 20; 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）; 功能有效; 2. 21; 轿门门锁电气触点; 清洁,触点接触良好，接线可靠; 2. 22; 轿门运行; 开启和关闭工作正常; 2. 23; 轿厢平层精度; 符合标准; 2. 24; 层站召唤、层楼显示; 齐全、有效; 2. 25; 层门地坎; 清洁; 2. 26; 层门自动关门装置; 正常; 2. 27; 层门门锁自动复位; 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位; 2. 28; 层门门锁电气触点; 清洁、触点接触良好，接线可靠; 2. 29; 层门锁紧元件啮合长度; 不小于7mm; 2. 30; 底坑环境; 清洁，无渗水、积水，照明正常; 2. 31; 底坑停止装置; 工作正常; 2. 32; 保养内容; 完成半月、季度、半年、年终维保; 5. 33; 资质审查; 供应商资质，作业人员作业证齐全; 10. 34; 设备档案管理; 在用电梯一梯一档的建立，维保记录，维修记录齐全。; 10. 35; 工作态度; 工作热情主动、积极、责任心强、工作效率高，严守工作纪律、作风严谨、业务技术过硬，业主认同度高。; 5. 36; 年度检验; 按要求完成年度自检、配合特检部门实施年度检验工作; 5. 37; 故障处理; 1、电梯困人时间，接到营救电话必须30分钟到达现场解救。2、小故障处理，从报修到到达现场一般不超过15分钟。3、一般大修不超过24小时。; 5. 38; 设备的安全运行; 维护人员的安全，对电梯使用安全负责，违反安全操作规程或电梯维护保养不到位发生安全事故时，由供应商承担法律责任。; 100 一票否决制. 总分; 考核总分值100分; 考核实得总 分. 填写说明：检查情况；维保按要求完成的打“√”，未完成的说明问题原因扣分。未完成的根据情况扣分，不能超出每项总分值。 |